Manuál pro PRX-18 Samostatný přístupový terminál


[image: image1.jpg]



OBSAH

2PRX-18 Samostatný přístupový terminál


2Provozní parametry


2Instalace


3Elektrická instalace


3Popis zapojení 6-ti pinového konektoru


4Návod k obsluze


4I. Inicializace terminálu


5II. Napájení PRX-18


5III. Zapojení tlačítka otvírání dveří


5IV. Zapojení čtečky Wiegand – NEVYUŽITO


6V. Výběr zapojení dveřního zámku


6Zapojení el.zámku typu „normally closed“ (bez napětí zavřeno)


7Zapojení el. zámku typu „normally open“ (bez napětí otevřeno)


7VI. Programování terminálu


11VII. Ovládání terminálu


12Balení obsahuje




PRX-18 Samostatný přístupový terminál

Provozní parametry

· Pracovní napětí:       
9-12V =

· Pracovní proud:       
≤120mA

· Klidový proud:       
≤85mA

· Počet uživatelů:       
1000
· Pracovní frekvence:       125 kHz / 13.56 MHz
· Čtecí vzdálenost:         
≤150mm(EM), 60mm(Mifare)
· Provozní teplota:  
-20°C – 60°C

· Provozní vlhkost:     
5% - 98%

· Provozní režim:    
pouze karta, karta a PIN,

                     pouze PIN;
· Rozměry:       

109×87×37mm (v x š x h)

Instalace

Odejměte držák panelu ze zadního krytu terminálu. Držák nainstalujte na zeď v blízkosti kontrolovaných dveří pomocí přiložených hmoždinek. Dbejte na správnou orientaci držáku.

Elektrická instalace

Pozor: Při zapojování dbejte na správnou polaritu napájení.

Připojte kabely shodně podle označení na štítku 6-pinovým konektorem, jak je popsáno níže.

	6
	5
	4
	3
	2
	1

	N.O
	COM
	N.C
	HANDLE
	GND
	PWR+


Pozn.: Ujistěte se o správném zapojení společného vývodu-záporný pól (GND) a napájení-kladný pól (PWR+).
Pozn.: Ujistěte se o správné polaritě a napětí (12 V =) před zapojením terminálu. 

Popis zapojení 6-ti pinového konektoru
	
	Signál
	Barva
	Funkce

	1
	Napájení (PWR+)
	červená
	9V—12V =

	2
	Společný vývod - zem (GND)
	černá
	

	3
	Tlačítko
	žlutá
	Tlačítko

	4
	V klidu sepnuto
	bílá
	Zapojení relé

	5
	Společný vývod 
	oranžová
	

	6
	V klidu rozepnuto 
	fialová
	


Nevyužito

Pokud je jednotka využita pouze jako čtečka, připojte kabely shodně s popisem níže..

	4
	3
	2
	1


WD1 　WD0   GND   PWR+

Popis 4-pinového konektoru:
	
	Signál
	Barva
	Funkce

	1
	PWR+
	červená
	9V-12V =

	2
	GND
	černá
	

	3
	WD0
	žlutá
	Wiegand-26 data

	4
	WD1
	bílá
	


Návod k obsluze

I. Inicializace terminálu

1. Vypněte napájení, sejměte zařízení ze zdi a uvolněte spínač alarmu.

2. Zapněte napájení:POWER (červená) svítí, OK (zelená) a MODE (oranžová) nesvítí. Terminál pípá.

3. Vypněte napájení a umístěte terminál na zeď tak aby byl spínač alarmu stlačen.
4. Zapněte napájení. Terminál pípne a aktivuje se provozní režim. Inicializace je hotová.

Pozor: Inicializace vrátí admin. heslo zpět do továrního nastavení: “000000“. Žádná jiná data nejsou změněna ani vymazána.

II. Napájení PRX-18

[image: image2.jpg]



Terminál je napájen stejnosměrným napětím v rozsahu 9 – 12 V. Při přepětí PRX-18 může dojít k poškození terminálu. PRX-18 obsahuje ochrany proti přepětí, přehřátí a proudovou ochranu.

[image: image3.jpg]OFFLINE ACCESS CONTROLLER

INSTRUCTION MANUAL

PRX-18 OFFLINE ACCESS CONTROLLER




III. Zapojení tlačítka otvírání dveří

IV. Zapojení čtečky Wiegand – NEVYUŽITO
4-pinový konektor

V. Výběr zapojení dveřního zámku


Popis označení :  2: GND; 4: N.C; 5 COM; 6 N.O

Výstraha:
Pokud bude elektrický zámek napájen jiným napětím než terminál, použijte samostatné zdroje pro každé zařízení.

Zapojení el.zámku typu „normally closed“ (bez napětí zavřeno)
Zapojení el. zámku typu „normally open“ (bez napětí otevřeno)

VI. Programování terminálu
- Stiskněte “ENT”. Indikační diody - POWER (červená), OK (zelená) a MODE (oranžová) svítí.

- Zadejte 6-ti místné administrátorské heslo – terminál pípne a POWER (červená), OK (zelená) a MODE (oranžová) zhasnou a terminál  je v programovacím režimu.

Následuje výběr požadované funkce:

“0”: Přidat uživatele - kombinace karta + heslo
- Stiskněte “0” – POWER (červená), OK (zelená) a MODE (oranžová) nesvítí. Zadejte 3-místné pořadové číslo uživatele (000-999). Pokud OK (zelená) svítí, číslo je akceptováno.

- Zadejte 6-ti místné heslo uživatele, terminál pípne. 

- Pokud OK (zelená) bliká, přiložte kartu.

Při úspěšném uložení karty terminál pípne, OK (zelená) zhasne a MODE (oranžová) POWER (červená) svítí. Terminál je připraven pro další zadání.

Pozor: Kombinace karta + heslo otvírá dveře pouze při správné kombinaci karty a příslušného hesla.

“1”: Změna administrátorského hesla
- Stiskněte “1”, - MODE (oranžová) svítí a POWER (červená)  a OK (zelená) nesvítí.

- Zadejte 6-ti místné heslo (např. 123456). Terminál pípne a OK (zelená) jednou blikne a zhasne, POWER (červená) a MODE (oranžová) svítí, nové heslo bylo akceptováno. Terminál je připraven pro další zadání.

Pozor: Zapamatujte si nové heslo, budete ho potřebovat pro další programování terminálu. Pokud ho zapomenete, proveďte znovu inicializaci (viz předchozí text).

“2”: Uživatel používá kartu NEBO heslo
- Stiskněte “2” -  MODE (oranžová) svítí a POWER (červená) a OK (zelená) nesvítí.

- Zadejte 3-místné pořadové číslo uživatele (000-999) – Pokud je číslo akceptováno, OK (zelená) svítí.

- Přiložte kartu nebo zadejte 6-ti místné heslo uživatele – terminál dlouze pípne, OK (zelená) jednou blikne, POWER (červená) a MODE (oranžová) svítí, uložení bylo úspěšné. Terminál je připraven pro další zadání.

Pozor: Kombinace „Karta nebo heslo“ znamená, že uživatel otevře dveře buď kartou nebo svým 6-ti místným heslem.

“3”: Odstranění uživatele
- Stiskněte “3” - MODE (oranžová) svítí a POWER (červená) a OK (zelená) nesvítí.

- Přiložte kartu nebo zadejte 3-místné pořadové číslo (000-999) uživatele, kterého chcete vymazat, terminál pípne, OK (zelená) jednou blikne a zhasne, POWER (červená) a MODE (oranžová) svítí, vymazání bylo provedeno úspěšně a terminál je připraven pro další zadání.

“4”: Vymazání všech uživatelů
- Stiskněte “4” - POWER (červená) nesvítí a MODE (oranžová) svítí. 

- Stiskněte “4” znovu - MODE (oranžová)  a POWER (červená) svítí, všichni uživatelé byli vymazáni, terminál je připraven pro další zadání. 

“5”: Nastavení doby otevření dveří

- Stiskněte “5” – MODE (oranžová) svítí, POWER (červená) a OK (zelená) nesvítí.

- Zadejte 3-místné číslo (v rozmezí 000 - 255), které reprezentuje dobu otevření dveří v desetinách vteřiny (např. 030 = 3 sek.). Terminál pípne a MODE (oranžová) a POWER (červená) svítí, nastavení doby otevření bylo úspěšné. Terminál je připraven pro další zadání. Výchozí nastavení terminálu je „005“, tj. 0.5 sek.

“6”: Změna hesla uživatele

- Stiskněte “6” – MODE (oranžová) svítí, POWER (červená) a OK (zelená) nesvítí.

- Zadejte 3-místné pořadové číslo uživatele. Terminál pípne. Zadejte nové 6-ti místné heslo uživatele. Terminál pípne, MODE (oranžová) a POWER (červená) svítí, OK (zelená) nesvítí, změna hesla byla provedena úspěšně. Terminál je připraven pro další zadání.

“ESC”: Ukončení programovacího režimu

- Stisknout “ESC” můžete kdykoli pro ukončení programovacího režimu. Terminál pípne, MODE (oranžová) a POWER (červená) svítí, OK (zelená) nesvítí, terminál je v provozním režimu.

Pozor: Pokud při zadávání uživatelů terminál třikrát krátce pípne, uživatel s tímto číslem je už registrován.
VII. Ovládání terminálu
Po správném naprogramování terminálu se vraťte zpět do provozního režimu - POWER (červená) svítí, MODE (oranžová) a OK (zelená) nesvítí. 

Můžete provádět následující:

Přiložte kartu k terminálu nebo zadejte 6-ti místné uživatelské heslo.

- Pokud terminál pípne a OK (zelená) blikne, zámek se odemkne.

- Pokud terminál třikrát krátce pípne, karta nebo heslo je neplatné a zámek se neodemkne.

Pokud uživatel používá kartu a heslo, musí kartu přiložit správně (pokud ano, terminál pípne a OK blikne,terminál čeká na zadání hesla; pokud ne, terminál vyžaduje znovu přiložit kartu). 

Pokud je heslo platné, terminál pípne a zámek se odemkne; pokud neplatné, terminál čeká na nový vstup.

Pozor: 
Tento terminál umožňuje 3 režimy přístupu:

· karta

· heslo

· karta + heslo.
Nemůžete zadat heslo a přiložit kartu současně.

Balení obsahuje

	PRX-18 Přístupový terminál  
	1

	Návod         
	1

	Hmoždinky a šrouby   
	1 sada

	4 pinový kabel
	1

	6-ti pinový kabel k el. zámku       
	1


Relé:


Proud relé: 25m A /5V


Odpor kontaktů: 1Ω


Max.Zatížení: DC35V/2A


	   AC75V/3A





2      4  5  6





    6-pinový 	konektor


tor





Cívka relé






























































































































































































































































4  WD1


3  WD0


2  GND


1  +12V








6ti pinový konektor


1          6





  2  3





Černá – společný








Zelená – tlačítko








DC12V/3A





Černá – záporný pól 


Červená – kladný pól





1wire（red）to power+





PRX-18 6ti pinový konektor





1 2 3 4 5 6
































5-COM (spol.vývod)


4-N.C. (v klidu spoj.)











Napájení terminálu.








Pomocná dioda omezující napěťové špičky při rozepnutí.

















6-pinový konektor terminálu











+12VDC





N.C





GND





1   2            4 5 6   





5-COM (spol.vývod)


6- N.O. (v klidu rozp.)





Napajeni terminálu.+/-





Pomocná dioda omezující napěťové špičky při rozepnutí.




















6-pinový konektor na terminálu


1                        6





  1   2           4 5 6 





COM


(+)





+12VDC


GND





N.O



































6-
PAGE  
5
-  -

